# 医院空调系统设备情况

- 医院空调设备情况

1.1建筑情况

广东省人民医院创建于1946年，院本部和惠福分院总建筑面积近24万平米，院本部位于广东省广州市中山二路106号，占地建筑面积近21.12万平方米，现有主体楼、英东楼、伟伦楼、科教楼、职工餐厅楼、东一号楼 (保健楼) 、东二号楼、东三号楼 （综合楼）、办公楼等楼宇。惠福分院位于广东省广州市惠福西路123号，占地建筑面积近 2.84万平方米，现有前座、后座、省卫生厅招待所及餐厅楼等楼宇。医院附近还有合群门诊、口腔中心以及东川路91号大院、东川三街、置地大厦、部分租赁物业（广湾18、海印中心、铁路文化宫等）等区域，建筑面积约2.65万平方米。

| 序号 | 楼宇 | 楼层数（含地下层数） | 建筑面积㎡ | 空调面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体楼 | 31（含地下3层停车场） | 84581.16 | 67967.01 |
| 2 | 英东楼 | 10层（含地下1层） | 20790.00 | 16839.9 |
| 3 | 导管中心楼 | 5层（含地下1层） | 1379.00 | 1241.1 |
| 4 | 伟伦楼 | 15层（含地下2层） | 19051.00 | 14859.78 |
| 5 | 科教楼 | 15层（无地下层） | 9880.00 | 8299.2 |
| 6 | 职工餐厅楼 | 6层（含附楼，无地下层） | 2322.00 | 1973.7 |
| 7 | 高 压 氧 楼 | 3层（无地下层） | 380.00 | 323 |
| 8 | 东一号楼 (保健楼) | 14层（含地下1层） | 24135.39 | 20273.73 |
| 9 | 东二号楼 （含地下3层停车场） | 16层（含地下3层停车场） | 25331.98 | 17732.386 |
| 10 | 东三号楼 （综合楼） | 15层（含地下1层） | 16242.00 | 13643.28 |
| 11 | 办公楼 | 9层（无地下层） | 7365.00 | 5155.5 |
| 12 | 惠福分院（后座） | 8层（无地下层） | 23600.00 | 16520 |
| 13 | 惠福分院（前座） | 7层（无地下层） |  |  |
| 14 | 惠福分院（卫生厅招待所） | 南座4层，北座5层 | 4075.00 | 2852.5 |
| 15 | 惠福分院（餐厅楼） | 3层 | 710.00 | 497 |
| 院本部和惠福分院合计 |  |  | 239842.53 | 188178.09 |
| 16 | 合群门诊楼 | 6层（无地下层） | 3507 | 2454.90 |
| 17 | 口腔诊疗中心 | 7层(含地下1层) | 1360 | 952.00 |
| 18 | 广湾18、海印中心、铁路文化宫等租赁物业 | 不同楼层 | 21625 | 15137.50 |
| 全院总计 |  |  | 266334.53 | 206722.49 |

1.2 医院空调系统配置情况

医院空调系统含中央空调系统、精密空调、多联体空调和分体空调等，其中院本部和惠福分院共有中央空调23台、分体空调约1500台、多联体空调约80台、精密空调约9台/套。除了院本部和惠福分院的空调系统，医院附近的合群门诊、口腔中心以及东川路91号大院、东川三街、置地大厦、部分租赁物业（广湾18、海印中心、铁路文化宫等）等区域安装了多联体空调和分体空调。

1.2.1分体空调

| 序号 | 区域/楼宇 | 分体空调 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科教楼 | 279 |
| 2 | 伟伦楼 | 520 |
| 3 | 91大院 | 21 |
| 4 | 东川三街 | 77 |
| 5 | 主体楼 | 62 |
| 6 | 英东楼 | 58 |
| 7 | 合群门诊 | 61 |
| 8 | 东病区 | 17 |
| 10 | 惠福分院 | 148 |
| 11 | 职工餐厅 | 27 |
| 12 | 办公楼 | 150 |
| 13 | 电梯机房 | 41 |
| 14 | 其它 | 9 |
| 合计 |  | 1470 |

注：空调匹数为1-5匹。

1.2.2多联体空调

| 多联体空调统计表（东三号楼正在装修中） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用科室 | 设备名称 | 设备型号 | 主机 | 匹数 | 供应区域 |
|  |  |  |  | 台数 |  |  |
| 1 | 东三号楼9F | 大金变频多联体空调 | RXYQ10MAY1 | 1 | 10 | 东三号楼9F |
|  |  |  | RXYQ14MAY1 | 1 | 14 |  |
|  |  |  | RXYQ16MAY1 | 1 | 16 |  |
| 2 | 东三号楼10F | 大金变频多联体空调 | RXYQ10MAY1 | 1 | 10 | 东三号楼10F |
|  |  |  | RXYQ14MAY1 | 1 | 14 |  |
|  |  |  | RXYQ16MAY1 | 1 | 16 |  |
| 3 | 东三号楼11F | 大金变频多联体空调 | RXYQ16MAY1 | 1 | 16 | 东侧 |
| 4 | 东三号楼11F | 大金变频多联体空调 | RXYQ16MAY1 | 1 | 16 | 西侧 |
| 5 | 东三号楼9～11F | 大金变频多联体空调 | RXYQ16MAY1 | 1 | 16 | 东侧新风 |
| 6 | 东三号楼9～11F | 大金变频多联体空调 | RXYQ16MAY1 | 1 | 16 | 西侧新风 |
| 7 | 东三号楼12F | 大金变频多联体空调 | RXYQ16MAY1 | 1 | 16 | 东侧 |
| 8 | 东三号楼12F | 大金变频多联体空调 | RXYQ16MAY1 | 1 | 16 | 西侧 |
| 9 | 东三号楼12F | 大金变频多联体空调 | RXYQ10MAY1 | 1 | 10 | 新风 |
| 10 | 东三号楼14F | 大金变频多联体空调 | RXYQ16MAY1 | 1 | 16 |  |
| 11 | 东三号楼14F | 大金变频多联体空调 | RXYQ10MAY1 | 1 | 10 | 新风 |
| 12 | 东三号楼14F | 格力数码涡旋空调 | GMV-R560W4/B-N1 | 1 | 18 | 高干体检 |
| 13 | 东一号楼ICU | 大金变频多联体空调 | RY250KMY1L | 1 | 10 | 护士站 |
| 14 | 东一号楼ICU | 大金变频多联体空调 | RY250KMY1L | 1 | 10 | 护士站 公共区域 |
| 15 | 东一号楼负一层 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PAY1 | 1 | 10 | 中药房 |
| 16 | 东一号楼负一层 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PAY1 | 2 | 10 | 中药房 |
| 17 | 东一号楼负一层 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16PAY1 | 1 | 16 | 药房 |
| 18 | 东一号楼负一层 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PAY1 | 1 | 10 | 药房 |
|  |  |  | RHXYQ12PAY1 | 1 | 12 |  |
|  |  |  | RHXYQ16PAY1 | 1 | 16 |  |
| 21 | 伟伦楼1F | 格力数码涡旋空调 | GMV-R560W4/B-N1 | 3 | 48 | 感染科隔离病房 |
| 22 | 伟伦楼1F | 大金变频多联体空调 | RNY8KY1 | 3 | 24 | PET机房 |
| 23 | 伟伦楼-2F | 大金变频多联体空调 | RUXYQ22BAN | 1 | 22 | 2#直加放疗室 |
|  |  |  | RUXYQ14BAN | 1 | 14 |  |
|  |  |  | RUXYQ10BAN | 3 | 30 |  |
| 24 | 伟伦楼2F | 大金变频多联体空调 | RX10KY1 | 2 | 20 | MR室 |
| 25 | 伟伦楼2F | 大金变频多联体空调 | RX10KY1 | 2 | 20 | CT室 |
| 26 | 伟伦楼-1F | 格力数码涡旋空调 | GMV-R250W2 | 1 | 10 | 输送科 |
| 27 | 伟伦楼-2F | 格力数码涡旋空调 | GMV-R400W2 | 1 | 16 | 仪修组 |
| 28 | 伟伦楼-2F | 格力数码涡旋空调 | GMV-R300W2/B | 1 | 12 | 仪修组 |
| 29 | 伟伦楼-2F | 松下变频多联空调 | W-ME10B1Y | 1 | 10 | 1#直加放疗室 |
| 31 | 伟伦楼-2F | 松下变频多联空调 | W-ME8B1Y | 1 | 8 | 1#直加放疗室 |
| 21 | 英东楼9F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PY1 | 1 | 10 | 协和 |
| 32 | 英东楼9F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PY1 | 1 | 10 | 协和中心诊室、注射室、治疗室、1#-10#病房 |
|  |  |  | RHXYQ14PY1 | 1 | 14 |  |
| 33 | 英东楼10F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PY1 | 1 | 10 | 协和16#-34#病房 |
|  |  |  | RHXYQ16PY1 | 1 | 16 |  |
| 34 | 英东楼9F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PY1 | 1 | 10 | 协和新风 |
| 35 | 英东楼1F | 大金变频多联体空调 | RSXY8KY1C | 1 | 8 | 4号导管手术室 |
| 36 | 英东楼1F | 大金变频多联体空调 | RSX8KY1C | 1 | 8 | 5号导管手术室 |
| 37 | 英东楼1F | 大金变频多联体空调 | RSXY5KY1C | 1 | 5 | 6号导管手术室 |
| 38 | 英东楼2F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ18DAY1C | 2 | 18 | 心儿科B超 |
| 39 | 英东楼1F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10PAY1 | 1 | 10 | 第六导管机房 |
| 40 | 英东楼1F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16PAY1 | 1 | 16 | 导管室、膳食科 |
| 41 | 英东楼1F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ18PAY1 | 1 | 18 | 5、6导管室 |
| 38 | 英东楼4F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ12ABN | 1 | 12 | 复苏室医生办 |
| 38 | 英东楼4F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ14ABN | 1 | 14 | 复苏室更衣室 |
| 38 | 英东楼4F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ8ABN | 1 | 8 | 复苏室更衣室 |
| 38 | 英东楼4F | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10ABN | 1 | 10 | 复苏室新风 |
| 42 | 主体楼25楼 | 大金变频多联体空调 | RHXY16MY1 | 1 | 16 | 国际会议厅 |
|  |  |  | RHXY14MY1 | 1 | 14 |  |
| 43 | 主体楼24楼 | 大金变频多联体空调 | GMV-250WLA | 3 | 30 | 检验科生化流水线区 |
| 44 | 主体楼24楼 | 大金变频多联体空调 | GMV-200WLA | 1 | 10 |  |
| 45 | 主体楼24楼 | 大金变频多联体空调 | GMV-310WLA | 1 | 16 |  |
| 46 | 主体楼24楼 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16PAY1 | 1 | 16 | 检验科生化流水线区 |
| 47 | 主体楼8楼 | 大金变频多联体空调 | RNY8KY1 | 2 | 16 | ICU监护室 |
| 48 | 主体楼6楼 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ8SY1 | 1 | 8 | 供应室办公区 |
| 49 | 主体楼6楼 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10SY1 | 1 | 10 | 供应室办公区 |
| 50 | 主体楼6楼 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ16SY1 | 1 | 16 | 供应室办公区 |
| 51 | 主体楼6楼 | 大金变频多联体空调 | RHXYQ10SY1 | 1 | 10 | 供应室办公区 |
| 合计（台） |  |  |  | 77 | 917 |  |

1.2.3精密空调

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 购置 年份 | 数量 (台) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼5楼一期机房专用精密空调机组—维谛 | P1030FAPMS1R | 2011 | 3 |
| 2 | 办公楼5楼一期机房专用精密空调机组—维谛 | P1030FAPMS1R | 2016 | 1 |
| 3 | 办公楼5楼二期机房专用精密空调机组—依米康 | SCA402DE | 2015 | 2 |
| 4 | 保健楼1楼MR5室专用精密空调机组—维谛 | P2040UARMP1R | 2019 | 1 |
| 5 | 保健楼1楼MR6室专用精密空调机组—维谛 | P2040UARMS1R | 2014 | 1 |
| 6 | 惠福分院1楼MR室专用精密空调机组—赛铁 | ESU41AAS | 2017 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 9 |

1.2.4中央空调系统配置清单

| 项目 | 设备品牌 | 制冷量(kW） | 台数 | 功率（kw） | 额定电流（amps） | 蒸发器流量（m3/h) | 冷凝器流量（m3/h) | 使用年限 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷主机 | 约克离心式冷水机组 | 2345 | 3 | 451 |  |  |  | 20 | YK EB EB H55 CQ ES |
|  | 约克螺杆式冷水机组 | 1400 | 1 | 260 |  |  |  | 20 | YS EA EA S45 CKE |
|  | 日立螺杆式冷水机组 | 279 | 1 |  |  |  |  | 3 | RCU80WHZ-E |
|  | 堃霖螺杆式冷水机组 | 274 | 1 |  |  |  |  | 5 | KLSW-081D |
|  | 堃霖风冷热泵冷水机组 | 700 | 4 | 280 |  |  |  | 4 | KLAH-240D |
|  | 开利螺杆式冷水机组 | 1400 | 2 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 开利风冷热泵冷水机组 | 324 | 3 |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 特灵冷水机组 | 760 | 3 | 149.9 |  |  |  | 16 |  |
|  | 美国开利 | 1407 | 2 | 268 |  |  |  | 11 | 19XR3132346CNS52 |
|  | 金典 | 45 | 3 | 45 |  |  |  | 10 | KF-60BP |
| 项目 | 设备品牌 | 流量(m3/h) | 台数 | 功率（kw） | 额定电流（amps） | 扬程（m) | 控制方式（工频，变频） | 运行时间 | 使用年限 |
| 冷冻水泵 | 美国ITT | 630 | 2 | 75 |  | 31 |  |  | 20 |
|  | 美国ITT |  | 1 | 37.5 |  | 31 |  |  | 20 |
|  | 赛莱默 | 404 | 2 | 75 |  | 31 |  |  | 2 |
|  | 泊头 | 425 | 1 | 75 |  | 40 |  |  | 6 |
|  | 德国威乐 | 300 | 3 | 37 |  | 32 |  |  |  |
|  | 广州第一水泵厂 | 230 | 4 | 22 |  | 26 |  |  | 16 |
|  | 广州市第一水泵厂 | 146 | 5 | 22 |  | 34 |  |  | 4 |
|  | 格兰富 | 30 | 4 | 5.5 |  | 44.4 |  |  | 10 |
| 项目 | 设备品牌 | 流量(m3/h) | 台数 | 功率（kw） | 额定电流（amps） | 扬程（m) | 控制方式（工频，变频） | 运行时间 | 使用年限 |
| 冷却水泵 | 美国ITT | 600 | 2 | 75 |  | 31 |  |  |  |
|  | 赛莱默 | 600 | 3 | 75 |  | 31 |  |  |  |
|  | 美国ITT | 404 | 1 | 45 |  | 42 |  |  |  |
|  | 德国威乐 | 30 | 3 | 45 |  |  |  |  |  |
|  | 广州第一水泵厂 | 230 | 4 | 22 |  | 26 |  |  |  |
| 项目 | 设备品牌 | 流量(m3/h) | 台数 | 功率（kw） | 额定电流（amps） | 扬程（m) | 控制方式（工频，变频） | 运行时间 | 使用年限 |  |
| 冷却塔 | 马利 | 散热量300冷吨 | 8 | 15 |  |  |  |  | 8 |  |
|  | 良机 | 散热量400冷吨 | 2 | 15 |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 马利 | 300 | 3 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |

1.2.5空调末端风柜系统清单

| 英东楼风柜设备统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 台数 | 功率（KW） | 冷热水系统方式 | 备注 |
| 1 | 1层 | 1F膳食科配餐间 | 新风柜 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 2 | 1层 | 1F药房 | 风柜 | 台 | 2 | 3 | 两管制 |  |
| 3 | 1层 | 1F门诊 | 风柜 | 台 | 2 | 3 | 两管制 |  |
| 4 | 2层 | 2F机房 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 5 | 2层 | 2F南楼后楼梯口 | 风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 6 | 2层 | 2F南楼-2 | 风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 7 | 2层 | 2F南楼-1 | 风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 8 | 2层 | 2F北楼通道口 | 风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 9 | 2层 | 2F北楼235房 | 风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 10 | 2层 | 2F电梯间 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 11 | 3层 | 3F ICU | 风柜 | 台 | 3 | 3 | 两管制 |  |
| 12 | 3层 | 3F成人复苏室 | 风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 13 | 3层 | 3F手术室 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 14 | 4层 | 29#-32#电梯间 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 15 | 4层 | 4F北出门 | 风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 16 | 4层 | 4F南走廊 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 17 | 4层 | 4F设备房 | 风柜 | 台 | 9 | 3 | 两管制 |  |
| 18 | 4层 | 4F走廊 | 风柜 | 台 | 3 | 1.1 | 两管制 |  |
| 19 | 5层 | 5F护士站、更衣室 | 风柜 | 台 | 2 | 1.1 | 两管制 |  |
| 20 | 5层 | 5F电梯间 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 21 | 5层 | 5F护士站 | 风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 22 | 5层 | 5F走廊 | 风柜 | 台 | 2 | 1.1 | 两管制 |  |
| 23 | 6层 | 心内机房2 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 24 | 6层 | 心内机房1 | 风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 25 | 6层 | 6F电梯间 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 26 | 6层 | 6F心内二区护士站 | 风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 27 | 7层 | 7F治疗室 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 28 | 7层 | 7F心内三区护士站 | 风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 29 | 7层 | 护士站内704 | 风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 30 | 7层 | 7F电梯间 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 31 | 8层 | 小儿科护士站 | 风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 32 | 8层 | 8F电梯间 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 33 | 8层 | 心外小儿科治疗室 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 34 | 8层 | 心外小儿科护士站 | 风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
|  |  |  | 合计： |  | 50 | 台 |  |  |
| 东一号楼（保健楼）风柜设备统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 台数 | 功率（KW） | 冷热水系统方式 | 备注 |
| 1 | -1层 | -1F高压电房 | 新风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 2 | 1层 | 1F 42#-45#电梯间 | 新风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 3 | 2层 | 2F电梯间 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 4 | 2层 | 2F男卫生间门口 | 风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 5 | 3层 | 305 | 风柜 | 台 | 1 | 2 | 两管制 |  |
| 6 | 3层 | 3F男卫生间门口 | 新风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 7 | 3层 | 3F学术会议厅 | 新风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 8 | 3层 | 3F 45#电梯间 | 新风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 9 | 4层 | 4F男卫生间门口 | 新风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 10 | 4层 | 4F 45#电梯间 | 新风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 11 | 5层 | 5F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 12 | 6层 | 6F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 13 | 7层 | 7F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 14 | 8层 | 8F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 15 | 9层 | 9F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 16 | 10层 | 10F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 17 | 11层 | 11F配餐室 | 新风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 18 | 12层 | 12F配餐间 | 新风柜 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 19 | 13层 | 13F走廊 | 新风柜 | 台 | 1 | 4 | 两管制 |  |
|  |  |  | 合计： |  | 19 | 台 | 台 | 台 |
| 东三号楼（综合楼）风柜设备统计表(目前正在装修中) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 台数 | 功率（KW） | 冷热水系统方式 | 备注 |
| 1 | 1层 | 1F大厅 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 2 | 1层 | 东大厅 | 风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 3 | 4A层 | 4AF KA10 | 风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 4 | 4A层 | 4AF KA9 | 风柜 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 5 | 4A层 | 4AF KA8 | 风柜 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 6 | 4A层 | 4AF KA7 | 风柜 | 台 | 3 | 1.1 | 两管制 |  |
| 7 | 4A层 | 4AF KA6 | 风柜 | 台 | 2 | 0.55 | 两管制 |  |
| 8 | 4A层 | 4AF KA5 | 风柜 | 台 | 2 | 0.55 | 两管制 |  |
| 9 | 4A层 | 4AF KA4 | 风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 10 | 4A层 | 4AF KA3 | 风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 11 | 4A层 | 4AF KA2 | 风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 12 | 4A层 | 4AF KA1 | 风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
|  |  |  | 合计： |  | 16 | 台 |  |  |
| 东二号楼风柜设备统计表(目前正在装修中) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 台数 | 功率（KW） | 冷热水系统方式 | 备注 |
| 1 | 5层 | 5F被服室 | 新风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 热交换 |  |
| 2 | 6层 | 6F被服室 | 新风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 热交换 |  |
| 3 | 7层 | 7F被服室 | 新风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 热交换 |  |
| 4 | 8层 | 8F被服室 | 新风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 热交换 |  |
| 5 | 9层 | 9F被服室 | 新风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 热交换 |  |
| 6 | 10层 | 10F被服室 | 新风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 热交换 |  |
|  |  |  | 合计： |  | 6 | 台 |  |  |
| 惠福分院风柜设备统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 台数 | 功率（KW） | 冷热水系统方式 | 备注 |
| 1 | 1层 | 东向大厅风柜房 | 风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 2 | 1层 | 体检中心大门旁 | 风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 3 | 1层 | 1F餐厅 | 风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 4 | 2层 | 2F口腔科 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 5 | 2层 | 2F收费处后楼梯 | 风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 6 | 2层 | 2F 西药房 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 7 | 2层 | 检验科 205 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 8 | 2层 | 体检中心贵宾室 | 风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 9 | 3层 | 3F妇科内 | 风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 10 | 3层 | 378内科诊室 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 11 | 3层 | 336诊室通道 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 12 | 3层 | 301诊室 | 风柜 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 13 | 3层 | 3F多功能厅 | 风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 14 | 3层 | 3F心理治疗中心 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 15 | 4层 | 4F四区东边机房 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 16 | 4层 | 四区南边3#机房 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 17 | 4层 | 4F三区北边风柜房 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 18 | 4层 | 4F三区活动室旁 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 19 | 5层 | 一区西边通道 | 风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 20 | 5层 | 一区北边风柜房 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 21 | 5层 | 药物配置室通道 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 22 | 5层 | 二区医办/北边通道 | 风柜 | 台 | 2 | 1.5 | 两管制 |  |
| 23 | 6层 | 6F ICU库房内 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 24 | 6层 | 6F办公室西走廊 | 风柜 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 25 | 6层 | 6F总务办公室内 | 风柜 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 26 | 6层 | 6F呼吸科北机房 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 27 | 7层 | 7F综合一科通道 | 风柜 | 台 | 2 | 1.5 | 两管制 |  |
| 28 | 8层 | 8F综合二科风机房 | 风柜 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
|  |  |  | 合计： |  | 30 | 台 |  |  |
| 主体楼风柜设备统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 楼层 | 设备编号/科室 | 设备名称 | 单位 | 台数 | 功率（KW） | 冷热水系统方式 | 备注 |
| 1 | -3层 | -3F药库 | 风柜 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 2 | -2层 | -2F高压电房 | 风柜 | 台 | 9 | 2.2 | 两管制 |  |
| 3 | -1层 | -1F 004 | 风柜 | 台 | 1 | 0.75 | 两管制 |  |
| 4 | -1层 | 急诊综合 | 新风柜 | 台 | 3 | 2.2 | 两管制 |  |
| 5 | -1层 | 急诊综合 | 风柜 | 台 | 2 | 3 | 两管制 |  |
| 6 | -1层 | -1急诊观察室 | K1 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 9 | 1层 | 1F急诊 | K3 | 台 | 1 | 7.5 | 两管制 |  |
| 11 | 1层 | 1F急诊抢救室 | K2A | 台 | 1 | 7.5 | 两管制 |  |
| 12 | 2层 | 2F西药房前台 | K14 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 13 | 2层 | 2F东川侧梯口 | K13 | 台 | 1 | 2*1.5 | 两管制 |  |
| 14 | 2层 | 2F楼梯 | K12 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 15 | 2层 | 2F楼梯 | K11 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 16 | 2层 | 2F收费处 | K10 | 台 | 1 | 2*1.5 | 两管制 |  |
| 17 | 2层 | 2F抽血室 | K97 | 台 | 1 | 1.1 | 两管制 |  |
| 18 | 2层 | 2F中药房 | K8 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 19 | 2层 | 2F急诊办 | K7 | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 20 | 2层 | 2F西药库 | K5-6 | 台 | 2 | 7.5 | 两管制 |  |
| 21 | 3层 | 3F日间综合病房 | 新风柜 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 22 | 3层 | 3F内科门诊 | K23 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 22 | 3层 | 3F内科门诊 | K24 | 台 | 1 | 2*0.55 | 两管制 |  |
| 23 | 3层 | 3F外科门诊 | K19 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 23 | 3层 | 3F外科门诊 | K20 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 23 | 3层 | 3F外科门诊 | K21 | 台 | 1 | 2*0.55 | 两管制 |  |
| 24 | 3层 | 3F外科手术室 | K18 | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 25 | 3层 | 3F内科门诊一区 | K17 | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 26 | 3层 | 3F中心注射室 | K16 | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 27 | 3层 | 3F名老专家 | K15 | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 28 | 4层 | 4F肿瘤中心 | K35 | 台 | 1 | 2*0.55 | 两管制 |  |
| 29 | 4层 | 4F肿瘤中心 | K34 | 台 | 1 | 2*0.55 | 两管制 |  |
| 30 | 4层 | 4F正骨中心 | K33 | 台 | 1 | 2*0.55 | 两管制 |  |
| 31 | 4层 | 4F多功能厅右侧 | K32 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 32 | 4层 | 4F多功能厅左侧 | K31 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 33 | 4层 | 4FA-D通道 | K30 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 34 | 4层 | 4F肿瘤科门诊 | K29 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 35 | 4层 | 4F中医科门诊 | K25 | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 36 | 4层 | 4F妇科门诊 | K27 | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 37 | 4层 | 4F计生手术室 | K26 | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 38 | 4层 | 4F儿科门诊 | K24 | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 39 | 5层 | 5F皮肤科挂号台 | K44 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 40 | 5层 | 5F治疗办公室 | K43 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 41 | 5层 | 5F耳鼻喉检查室 | K42 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 42 | 5层 | 5F眼科 | K41 | 台 | 1 | 0.55 | 两管制 |  |
| 43 | 5层 | 5F眼科手术室 | K38 | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 44 | 5层 | 5F耳鼻喉科 | K39 | 台 | 2 | 5.5 | 两管制 |  |
| 44 | 5层 | 5F耳鼻喉科 | K40 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 45 | 5层 | 5F眼科 | K37 | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 46 | 5层 | 5F口腔科 | K36 | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 47 | 6层 | 6F换鞋间内 | SW3NJ | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 48 | 6层 | 6F手术室器械存储间 | K142 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 49 | 6层 | 6F手术室器械洗涤间 | K141 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 50 | 6层 | 6F手术室餐厅 | K140 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 51 | 6层 | 6F发放间天花上 | K140A | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 52 | 6层 | 6F打包间天花上 | K139/K139A | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 53 | 6层 | 6F供应室杂物间 | K138 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 54 | 6层 | 6F麻醉科办公室侧机房 | K137 | 台 | 1 | 11 | 两管制 |  |
| 55 | 6层 | 6F护士更衣室内 | K48 | 台 | 1 | 2*0.55 | 两管制 |  |
| 56 | 6层 | 6F1号电梯口侧天花上 | K47 | 台 | 1 | 2*0.55 | 两管制 |  |
| 57 | 6层 | 6F北梯 | K46 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 58 | 6层 | 6F输血科内 | K45 | 台 | 1 | 5.5 | 两管制 |  |
| 59 | 8层 | 8F 重症办 | K50 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 60 | 8层 | 8F普外三区办 | K49 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 61 | 8层 | 8F普外三区 | K145-146 | 台 | 2 | 3 | 两管制 |  |
| 62 | 9层 | 9F肝胆外科办 | K52 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 63 | 9层 | 9F胃肠外科办 | K51 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 64 | 9层 | 9F肝胆外科 | K55-56 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 65 | 9层 | 9F胃肠外科 | K53-54 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 66 | 10层 | 10F骨科二区 | K61-62 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 67 | 10层 | 10F骨科一区 | K59-60 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 68 | 10层 | 10F骨科办 | K57-58 | 台 | 2 | 1.5 | 两管制 |  |
| 69 | 11层 | 11F胸外科 | K67-68 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 70 | 11层 | 11F胸外科办 | K63 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 71 | 11层 | 11F泌尿外科办 | K64 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 72 | 11层 | 11F泌尿外科 | K65-66 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 73 | 12层 | 12F烧伤科病房 | 新风柜 | 台 | 3 | 2.2 | 两管制 |  |
| 74 | 12层 | 12F烧伤科 | K147 | 台 | 1 | 3 | 两管制 |  |
| 75 | 12层 | 12F整形科 | K71-72 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 76 | 12层 | 12F烧伤科办 | K70 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 77 | 12层 | 12F整形外科办 | K69 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 78 | 13层 | 13F办公区 | K73-74 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 79 | 13层 | 13F眼科 | K75-76 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 80 | 13层 | 13F肾移植病区 | K77 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 81 | 13层 | 13F口腔外科 | K78 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 82 | 14层 | 14F中西医结合科 | K83-84 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 83 | 14层 | 14F神经内科办 | K80 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 84 | 14层 | 14F神经内科 | K81-82 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 85 | 14层 | 14F中西医科办 | K79 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 86 | 15层 | 15F医生办公区 | K85-86 | 台 | 2 | 1.5 | 两管制 |  |
| 87 | 15层 | 15F脑外科 | K89-90 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 88 | 15层 | 15F脑神经中心 | K87-88 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 89 | 15层 | 15F ICU二区 | 新风柜 | 台 | 2 | 1.5 | 两管制 |  |
| 90 | 16层 | 16F妇科二区 | K95-96 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 91 | 16层 | 16F妇科一区 | K93-94 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 92 | 16层 | 16F妇科办 | K91-92 | 台 | 2 | 1.5 | 两管制 |  |
| 93 | 17层 | 17F产房 | K99-100 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 94 | 17层 | 17F儿科办 | K98 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 95 | 17层 | 17F产科办 | K97 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 96 | 17层 | 17F产科 | K101-102 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 97 | 18层 | 18F PICU | 新风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 98 | 18层 | 18F新生儿科 | 新风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 99 | 19层 | 19F内分泌科 | K148-149 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 100 | 19层 | 19F消化内科 | K109-110 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 101 | 19层 | 19F内分泌科办 | K108 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 102 | 21层 | 19F消化内科办 | K107 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 103 | 20层 | 20F人工肾新区 | K151/153 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 104 | 20层 | 20F人工肾旧区 | K150-153 | 台 | 4 | 2.2 | 两管制 |  |
| 105 | 20层 | 20F肾内科医生办 | K111-112 | 台 | 2 | 1.5 | 两管制 |  |
| 106 | 21层 | 21F血液内科 | K114-118 | 台 | 5 | 2.2 | 两管制 |  |
| 107 | 22层 | 22F呼吸内科 | 新风柜 | 台 | 2 | 1.5 | 两管制 |  |
| 108 | 22层 | 22F风湿皮肤科 | 新风柜 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 109 | 22层 | 22F风湿皮肤科 | K121 | 台 | 1 | 2.2 | 两管制 |  |
| 110 | 22层 | 22F风湿皮肤科办 | K120 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 111 | 22层 | 22F呼吸内科办 | K119 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 112 | 23层 | 23F耳鼻喉二区 | K129-130 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 113 | 23层 | 23F耳鼻喉一区 | K127-128 | 台 | 2 | 2.2 | 两管制 |  |
| 114 | 23层 | 23F耳鼻喉二区办 | K126 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 115 | 23层 | 23F耳鼻喉一区办 | K125 | 台 | 1 | 1.5 | 两管制 |  |
| 116 | 24层 | 24F检验科 | X131-132 | 台 | 2 | 1.5 | 两管制 |  |
| 117 | 24层 | 24F检验科 | X133-136 | 台 | 6 | 2.2 | 两管制 |  |
|  |  |  | 合计： |  | 178 | 台 |  |  |

约300台

1.2.6中央空调系统配置情况

| 项目 | 设备品牌 | 制冷量(kW） | 台数 | 功率（kw） | 型号 | 使用年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制冷主机 | 约克离心式冷水机组 | 2345 | 3 | 451 | YK EB EB H55 CQ ES | 20 |  |
|  | 约克螺杆式冷水机组 | 1400 | 1 | 260 | YS EA EA S45 CKE | 20 |  |
|  | 日立螺杆式冷水机组 | 279 | 1 |  | RCU80WHZ-E | 3 |  |
|  | 堃霖螺杆式冷水机组 | 274 | 1 |  | KLSW-081D | 5 |  |
|  | 堃霖风冷热泵冷水机组 | 700 | 4 | 280 | KLAH-240D | 4 |  |
|  | 开利螺杆式冷水机组 | 1400 | 2 |  |  | 8 |  |
|  | 开利风冷热泵冷水机组 | 324 | 3 |  |  | 5 |  |
|  | 特灵冷水机组 | 760 | 3 | 149.9 |  | 16 |  |
|  | 美国开利冷水机组 | 1407 | 2 | 268 | 19XR3132346CNS52 | 11 |  |
|  | 金典冷水机组 | 45 | 3 | 45 | KF-60BP | 10 |  |

1.3 BAS系统

医院院本部建立了BAS系统，对各楼宇楼层的空调、风机、气体、给排水、热水、照明等几大系统设备和设施以及水池、集水井的运行情况进行集中监控。

- 服务内容

中标人负责采购人空调系统的运维服务，主要服务范围包括但不限于如下内容：

| 序号 | 类型 | 项目名称 | 主要内容 （包括但不限于） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 技术服务 | 运行、维保、维修等 | 全院分体空调、多联体空调、精密空调和中央空调系统（主机、泵组、末端、管网、水质、新风系统、净化系统等）等运营服务和维修维保。 | 院本部、惠福分院、合群门诊、口腔中心以及东川三街、置地大厦、部分租赁物业（广湾18、海印中心、铁路文化宫等）以及甲方指定的其他区域 |
| 5 | 值守管理 | BAS监控中心值班管理 | 24小时BAS系统运行的监控管理 | 院本部 |

★中标人负责对采购人院本部、惠福分院、合群门诊、口腔中心以及东川三街、置地大厦、部分租赁物业（广湾18、海印中心、铁路文化宫等）以及甲方指定的其他区域的所有空调系统进行全面运维管理，并负责医院BAS监控中心值班管理工作（具体标准要求见附件），运行维保及值守人员由中标人派遣，中标人提供标准化规范化管理。

- 设施、设备日常运营管理要求

| 序号 | 项目 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调运行管理 | 1.建立适合实际需求的中央空调运维管理体系（含值班运行管理计划、节能运行方案、系统安全管理方案、中央空调系统维护保养管理、中央空调系统应急预案、工具配置）。 2.对中央空调机房系统设备进行日常维修维护管理，提供制冷、采暖运行并保障中央空调机房设备在服务期内稳定运行（管理范围包括但不限于主机、水质管理、空调管道、阀门、泵组、冷却塔、新风系统及末端等）。 |
| 2 | 机房系统设备维护保养 | 1、按设备保养标准进行每日、每周、每月、每季度、每年度中央空调的维护保养项目（保养范围包括但不限于主机、水质管理、空调管道、阀门、泵组、冷却塔、新风系统及末端等、风管清洗、末端清洗）。 2. 初效、新(回)风过滤网维护。按《中央空调系统可清洗空气过滤器统计表》内容制定初效、新（回）风过滤网清洗计划，定期清洗过滤网，保证清洁、通畅；制定低、中效过滤器更换计划，做好清洗、更换的记录和报告。(中、低效过滤器材料费由中标人承担) |
| 3 | 中央空调系统水质管理 | 1.冷冻水系统：管道清洗、预膜、保养、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻、日常水质处理、清洗主管路Y型过滤阀等。 2.冷却水系统：管道清洗、预膜、保养、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻、日常水质处理、清洗主管路Y型过滤阀、冷却塔（含填料）等。 3.水质标准须达如下指标（国家标准有更新或更改则按其最新标准执行，如GB50050-2017工业循环冷却水处理设计规范）： 检测项目; 单位; 冷却循环水水质要求; 冷冻循环水水质要求. pH(25℃）; 6.8~9.5; 8.0~9.0. 浊度; NTU; ≤20; ≤20. 钙硬度+总碱度（以CaCO3计）; mg/L; ≤1100; /. 总铁; mg/L; ≤2.0; /. 总铜; mg/L; ≤0.1; /. 细菌数; 个/ml; ＜ 1×105; ＜ 1×105. 钢腐蚀率; mm/a; /; ＜ 0.075. 铜腐蚀率; mm/a; /; ＜ 0.005. 4、每年供冷、供暖期各提供一次由第三方专业检测机构出具的水质合格报告。 |
| 4 | 中央空调巡查管理 | 1.建立实施巡查管理制度，及时察觉、解决空调系统的问题，并做好记录。 2.建立末端空调效果监测制度。 |
| 5 | 分体空调、多联体空调、精密空调 | 1、分体空调、多联体空调、精密空调等为全保。 2、制定清洗、维护等计划和管理制度。 |
| 6 | BAS监控中心值班管理工作 | 1.BAS监控中心值班员：主要工作为通过BAS系统，对主体楼、东一号楼、东三号楼等的空调、风机、气体、给排水、热水、照明等等的几大系统设备和设施的运行情况进行监控。(原则上不离开值班室) 2.院本部其它楼宇的中央空调、气体、水池、集水井、风机等的运行监控。 3.每8小时进行一次BAS的全面操控、翻屏及其异常记录，发现问题及时上报和安排人员检修；翻屏内容：“空调系统”、“冷热水系统”、“三气系统”、“空气质素”、“风机系统”、“水池系统”、“其他系统”、“事件汇总”等。重要界面每1小时做一次BAS的操控、翻屏、异常记录及其汇报检修。（重要界面是：“冷热水系统”、“三气系统”、“其他系统”、“事件汇总”等） 4.BAS监控系统、设备的巡查、管理工作。 5.做好日常的交接班工作及管理。 |
| 7 | 净化空调巡查与维护 | 对医院手术室、供应室、生殖中心、ICU、烧伤科、NICU、PICU、血液科、心脏手术室、ICU、眼科手术室、感染科、药物配置室、实验室等20多个洁净区域的机组制冷设备及末端设备（如净化空调、通风及其自控系统，弱电、音视频、背景音乐系统，医气系统、照明系统，供配电系统（包括IT电源），自动控制系统（包括门禁、电动门），建筑基础设施（门、窗、锁具、给排水设施等），净化区域内使用的不锈钢器具、木器具等）每日、每周、每月、每季度、每年度巡检、维护保养、应急抢修工作，各种记录应及时、完整、不遗漏、不出错，资料保存完好（要求提供配套服务规程），交接要清楚。 |

- 运营管理服务具体要求

4.1技术与服务支持

4.1.1提供365×24小时技术人员值守服务，提供全天24小时的技术维修、咨询服务、故障服务受理，20分钟内技术人员必须到现场。维修、保养人员需具有电工、制冷与空调的特种作业操作证。

4.1.2设专门的售后服务管理部门，20分钟内到达现场，快速响应要求，投标文件中应列出具体响应方式及保障措施。工作日主体楼手术室和英东楼手术室分别需有驻场人员值班。

4.1.3备品备件：合同执行期内医院空调系统故障维修一切费用（医院中央空调的大修或2000元以上单个配件除外）由中标人承担，含分体空调、多联体空调、精密空调和中央空调主机、系统、末端、新风系统、净化系统等。

4.2其他服务要求

4.2.1合同执行期间所需的相关管理与技术人力，全部由中标人承担。

4.2.2投标人须负责日常维护所需的备品备件提供。

4.2.3 投标人须承担所有派驻岗位人员的安全及设备设施的安全责任。