能耗在线监测系统需求书

- 项目名称

项目名称：能耗在线监测系统

- 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能仪表 | 全电量测量：三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电压电流角度； 电能计量：双向电能，历史电能； 电能质量：谐波分析，电压电流含有率、THD，不平衡； 告警：过压，欠压，过流，欠流，缺相，频率过高，频率过低，功率过高，开关量1断开等告警； 通讯：标配1路RS485通讯。可选4G/LoRa，支持Modbus，Http，Mqtt等通讯，支持modbus自定义寄存器； 开关量输入：标配1路有源开关量输入； 有功电度测量精度0.5S级，提供计量中心出具的检测报告； 采用导轨式或嵌入式安装方式。 | 180 | 台 |
| 2 | 温湿度传感器 | 测量范围：温度：-20~+70℃；湿度：0~100%rh； 测温精度：±0.5℃；湿度：±5%rh； 接口类型：RS-485，最大通讯距离1200m； 传感器地址：1-255，通过按键选择； 外形尺寸：86mm*86mm*30mm； 有效面积：10~20㎡； 工作电源：DC24V。 | 2 | 台 |
| 3 | 网关 | 1）通讯方式：Socket、虚拟串口、设备管理函数库。 2）RS232：DB9、RS485：端子、RS422：端子。 3）电源：5.5mm，内正外负，标准电源插座。 4）协议：ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS、Modbus TCP协议。 5）ZLVirCOM工具、设备管理函数库。 6）9-24V DC 功耗：5W。 7）温度：操作温度：-40-85℃，储存温度：-65-165℃。 8）工作模式：TCP Server、TCP Client、UDP、UDP组播。 9）波特率：1200-921.6Kbps。 | 50 | 台 |
| 4 | 服务器 | 配置相当8核/16GB/2x1T SATA 非热插拔 | 1 | 台 |
| 5 | 显示器 | 70寸显示器、含HDMI、转接线、安装机架 | 1 | 套 |
| 6 | 工业交换机 | 工业级8口网络交换机； 支持8个10/100M自适应电口； MAC表2K，交换带宽1.6Gbps； 广播风暴抑制； 工作温度-40℃-+85℃，相对湿度5%-95%无凝露。 | 15 | 台 |
| 7 | 电流互感器（开口式） | 0.5S级 | 540 | 只 |
| 8 | 接线盒 | 国标 | 180 | 个 |
| 9 | 电表箱 | 1位 | 180 | 个 |
| 10 | 电源线 | 3*1.5mm2 | 1000 | 米 |
| 11 | 光纤线 | 4芯单模铠装光缆 | 4800 | 米 |
| 12 | 通讯线 | 2*0.75mm2带屏蔽485数据线和8芯带屏蔽网线 | 3020 | 米 |
| 13 | 光纤收发器 | 单模10/100M | 30 | 台 |
| 14 | 线管、线槽 | PVC线管 | 1800 | 米 |
| 15 | 单芯光纤发收器 | 国标 | 30 | 个 |
| 16 | 光纤熔接 | 国标 | 120 | 条 |
| 17 | 其他辅材（防雷防电涌接线板、光纤盒、FC单模尾纤、绝缘垫，螺丝，扎带等） | 国标 | 1 | 项 |
| 18 | 能耗在线监控软件 | 详见 3.1.1 能耗在线监控软件 | 1 | 套 |

- 详细配置参数

3.1.1、能耗在线监控软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据采集 | 1、人工录入：操作者将测试仪器测试的数据（如温度、流量等）通过录入界面录入到系统中。对于无法在线监测的能耗数据，例如油等能源，也通过人工方式录入系统。 2、自动采集：系统通过RTU自动采集能源监测数据并存入系统中。采集对象以电能为主，兼顾气等非电能源。 |
| 2 | 能耗看板 | 能源管理信息看板满足①医院能耗数据实时在线采集，当日实时值及按月、按年累计值分类展示；②综合能耗和分类能耗历史趋势曲线按月展示；③单位建筑面积综合能耗、人均综合能耗按月变化趋势图；④日历（显示日期和时钟） |
| 3 | 监测中心 | 实时监测中心包含对区域和设备能源消耗实时数据采集和重点设备工艺参数实时监测，如温湿度等。“实时数据”可以柱状图或曲线图的形式展示各监测点能耗数据，也可直接从动态监测平面图快速浏览到所管理的能耗数据，并可从能源种类、区域维度、时间维度进行选择，查获出各计量点小时、日、月、年总用量。 |
| 4 | 能耗分析 | 可从能源种类、监测区域、时间段等维度，结合区域的用能趋势、工序和班组能耗，峰谷平能耗、设备能耗指标等，进行同比环比，并生产相应报表，找出能源使用过程中的漏洞和不合理地方，从而调整能源分配策略，减少能源使用过程中的浪费。 |
| 5 | 配电监控 | 系统可采集每回路的电压、电流、有功功率、无功功率、频率、有功电量等电量参数及线缆温度，并通过一次图，显示各供配电回路的三相电压、电流、电度、功率因素、频率等电力参数；并支持对历史告警数据的查询；可通过图形化方式对配电回路等设备进行监测；可对采集的模拟量设置上下限值，自动对测量值（如电压、电流等）越限进行监视和报警；系统自动弹出相关页面，并通过闪烁等方式标记出告警点。 |
| 6 | 预警平台 | 预警平台包括两类，一类是通讯故障预警，如出现通讯中断导致数据上传异常，这类告警属于事件预警，不需要配置。另一类是参数预警，通过设定能耗定额，对超出定额的能耗情况进行预警提示。参数预警需要对产生预警的参数值进行配置，系统可以对不同对象配置不同阈值，实行差异化质量监测。 |
| 7 | 碳排放量 | 按区域与能源种类，分时间段分析碳排放的趋势，维度：时，天，月，季度，年。 |
| 8 | 统计报表 | 分类汇总能耗数据、自动生成能耗报表 |
| 9 | 系统配置 | 系统参数管理主要包括能源种类、价格及参数的设置，计量点管理及监控图配置，重点能耗设备管理及区域管理等。通过对系统参数进行配置和管理，该系统由应用平台、配置平台,权限管理、用户管理、设备管理及各种服务直接相关。具备足够的扩展性和适应性，满足业务信息的需求 |
| 10 | 系统扩展兼容性 | 系统支持系统相关数据可以上传到医院智慧后勤运营管理平台。 |
| 11 | 与市平台对接 | 按照《广州市重点用能单位能耗在线监测系统建设技术规范》，与广州市节能监管子平台进行对接，协助医院完成市发改委项目验收工作。 |
| 12 | 燃气数据开发对接 | 在燃气公司提供数据接口前提下，完成燃气表接口协议开发、数据采集并接入能源管理信息系统等工作。 |

- 项目工期及实施要求
5个月。

- 集成技术及实施服务要求

根据医院要求，将系统数据集成到医院后续建设的智慧后勤系统。协助医院申报《广州市重点用能单位能耗在线监测系统重点用能单位平台功能规范》要求的乙级验收相关工作。

需与医院已有设备进行利旧集成，实现数据采集汇总上报和显示，具体设备如下

| 序号 | 设备名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能仪表 | RS485接口 | 540 | 台 | 1~13#配电室以及各楼宇配电室 |
| 2 | 微机综保装置 | RS485接口(高压配电房) | 13 | 台 |  |
| 3 | 温湿度传感器 | RS485接口 | 11 | 台 |  |

- 保修要求

本项目软件、硬件验收后均需提供5年免费维护期。